## Slide 1
Zatmění Slunce 20.3.2015
Bude mít dopad na energetiku?
Miroslav Vrba
Člen představenstva
Dispečerské řízení, ICT, VaV

## Slide 2
„V roce 2015 se na nás usměje štěstí“
(http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/)
V pátek 20. března t.r. nastane v Evropě částečné zatmění Slunce
Zatmění bude postupovat od západu od 8:40 do 12:50 CET
Úplné zatmění bude pozorovatelné v tzv. pásmu totality, které bude v Severním moři (Špicberky, Faerské ostrovy)
Např. v Praze bude největší zakrytí slunečního kotouče 69% v 9:45, v Berlíně bude 74 % v 9:47 (Berlín je severněji a východněji)
Další zatmění pozorovatelné v ČR bude až v červnu 2021

## Slide 3
Zatmění Slunce 20.3.2015

## Slide 4
Zatmění Slunce 20.3.2015
Zdroj: http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/0112015/

## Slide 5: Jaký vliv bude mít zatmění na energetiku ?
Žádný
Mírně stoupne spotřeba – lidi si rozsvítí
Fatální – ale proč ?

## Slide 6
Jaký bude mít zatmění Slunce vliv na energetiku ?
Ve slunečných dnech má průběh výroby z FVE tvar paraboly
Pokles intenzity slunečního záření je zjednodušeně přímo úměrný zakrytí slunečního kotouče
Na území ČR dosáhne zatmění až 73 % zakrytí slunečního kotouče
V Evropě je instalováno 87 GW ve fotovoltaických elektrárnách; jejich geografické rozložení i výkonová skladba se značně liší
20. března 2014 byl v Evropě jasný den

## Slide 7: Průběh výroby FVE

## Slide 8: Rozdělení instalovaného výkonu ve FVE v Evropě
Německo: 35 GW
Itálie: 18 GW
Španělsko: 4 GW
Francie: 4 GW
Řecko: 3 GW
Belgie: 2 GW
Česká rep.: 2 GW
Rumunsko: 1 GW
Bulharsko: 1 GW

## Slide 9: Aproximace snížení výkonu FVE 20.3.2015 vlivem zatmění (jasný den)

## Slide 10: Výroba FVE v Evropě bez a se zatměním v jasném dni

## Slide 11
Jaký bude mít zatmění Slunce vliv na energetiku ?
Problémem není jen změna výroby FVE, ale také její rychlost (- 400 MW/min pokles; + 800 MW/min návrat)
Rychlé změny dodávaného výkonu způsobí odchylky frekvence s rizikem:
  odpojování FVE a VtE,
  automatického odlehčování zátěže,
  přechodu konvenčních bloků do otáčkové regulace,
  výpadků bloků,
  nekontrolovatelné změny vnitrostátních i mezinárodních toků elektřiny.

## Slide 12
Opatření:
Minimalizace rozsahu vypnutých prvků sítí
Minimalizace přidělování krátkodobě obchodovatelné kapacity s cílem rezervovat kapacitu pro přeshraniční výpomoci a dodávky regulační energie
Udržování vyšších výkonových záloh (PR, SR, TR, QS)
Nejaktuálnější předpovědi počasí, oblačnosti, radiace a jejich konverze do predikce výroby FVE bez zatmění a úbytku během zatmění
Použití rychlého zvýšení (při úbytku) a snížení (při návratu) výkonu přifázovaných konvenčních zdrojů (mimo PpS)
Použití rychle startujících zdrojů (PVE, VE, PT)
Regulace spotřeby při odpadávání výroby

## Slide 13
Shrnutí
Až po 20. březnu 2015

## Slide 14
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Miroslav Vrba
Člen představenstva
Dispečerské řízení, ICT, VaV
ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, Praha 10
vrba@ceps.cz
www.ceps.cz